## Sheet2
配置清单表
（清单不限于以下配置，响应供应商可依据实际需求调整配置等，本次报价包含排烟设备系统质保期内日常清洁养护、维护）
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 变频联控制（PLC控制） | 600mm*500mm*300mm | 1.DDC控制器：具备8路数字输入、8路数字输出、4路模拟输入、2路模拟输出接口，支持 Modbus通讯协议，供电为AC220V，可实现对排风系统的数据采集、逻辑控制及联动控制等智能控制功能。 2.变频器：功率3.0KW与7.5KW各一套，输入电压AC380V，输出频率范围0-50Hz，过载能力可达150%额定电流且持续1分钟，具备PID调节、多段速控制功能，采用变频技术可根据排风压力自动调节风机转速以实现节能运行，同时具备过流、过压、过载等多重保护功能保障系统稳定。 3.排风强弱电控制箱：尺寸600x500x300mm，采用冷轧钢板材质，防护等级IP54，内部集成断路器、接触器等电气元件，具备良好的电气防护性能，内部布局合理，便于接线与维护，可对排风系统电气部分进行集中控制与保护。 4.排风压力传感器：量程0-1500pa，输出信号4-20mA，精度±1%FS，工作温度范围-20~85℃ , 防护等级IP65，具备较高的压力检测精度，可实时监测排风系统压力变化并将数据传输至控制系统，为变频调节提供准确依据。 5. 7寸触摸屏：屏幕分辨率800x480，亮度300cd/m² , 采用电阻式触控方式，存储容量 128MB，支持USB数据导入导出，具备7英寸高清触控屏幕，人机交互界面友好，可实时显示机组总貌、设备手自动状态、报警事件、参数设置等信息，支持用户登录与注销操作 , 便于操作人员对系统进行监控与管理。 | 2组
2 | 艾灸专用外风机 | 功率：7.5kW | 风机要求变频、恒压 功率：7.5 kW 噪音：≤70dB 风量：≥8000m³/h 风压：≥1500Pa 额定工作电压：380V | 1台
3 | 艾灸专用外风机 | 功率：3.0 kW | 风机要求变频、恒压 功率：3 kW 噪音：≤65dB 风量：≥4000m³/h 风压：≥950Pa 额定工作电压：380V | 1台
4 | 静音涡轮风机 |  | 风机要求变频、恒压 噪音：≤67dB（A） 风量：≥2000-4000m³/h。 风压：≥800Pa。 额定工作电压：220V。 | 1台
5 | 安装支架 | 100mm*100mm*1200mm | 1、采用双卡位设计，一条臂有两个支撑点，要求 有两个出气口，可以垂直连接和水平连接。确保使用的牢固，不会晃动。 2、采用不锈钢材质制作，内外面用平光喷漆，厚度 2um 3、长度及规格：210×mm210mm×1200mm， 4、吸口尺寸：Φ 95mm，可拆卸 5、作用：吸气臂楼板及主管道的连接作用 | 31套
6 | 安装底座 | 210mm*210mm | 1、采用6 mm厚实芯钢板经CNC加工而成，经酸洗磷化环氧树脂喷塑。其长度根据临床做艾灸疗法的种类来确定（长度根据图纸来制作） 2、定位孔径：Φ 12mm 3、底座尺寸：240mm×240mm 4、长度根据图纸和楼层实际高度而定制 | 31 套
7 | 主管道 | Φ 110mm Φ 160mm Φ 200mm Φ 250mm Φ315mm Φ 400mm | 1、材料：选用阻燃pp 或达到防火等级要求的不锈钢管制成 2、要求连接处做到 100%不漏风，在风速≥10 米/秒，风压≥1000Pa，风量≥1300m³/h 的情况下风阻系数要求最低 3、作用：连接吸气臂和主风机送风作用 4、定制管道材料为阻燃PP材质热熔焊接，以减少结露现象与热损 提供国标阻燃检测报告 | 1批（最终数量根据现场确定）
8 | 电线电缆 | 6㎜² | 动力电缆不小于6平方米，风阀电源线不小于1平方米，（电线电缆均为阻燃国标铜线） 6平方电缆提供国标阻燃检测报告 | 1批（最终数量根据现场确定）
9 | 万向吸气臂 | Φ 75mm | 1、吸气臂直径：75mm 进气口直径：≤110mm 2、关节：高密度聚丙稀材质，带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。臂关节使用5年以上不下垂。 3、关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4、关节松紧旋钮：高密度聚丙稀材质，外嵌不锈钢轴承。 5、关节密封圈：采用高密度聚丙稀材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化；可使用年限10年以上不变形。 6、吸气臂材质：铝氧化材料，表面氧化和防酸碱处理、抛光不易脱落，易清洗，吸气臂内壁要求做防艾油处理。 疗灸特点：可360°旋转、任意调节方向，吸气臂的旋转半径按照现场进行定制，易拆卸、重组及清洗，进风口配备艾灸过滤芯，关节符合空气动力学的设计，带旋转阻尼控制功能，关节在固定锁止后不会变形下垂等，调节灵活。 7、臂身标准长度：共 4 节，第一节长度 30cm，第二节长度 55cm，第三节长度 50cm，第四节长度 15cm（根据使用科室要求进行调整） | 22套（一床两臂）
10 | 万向吸气臂 | Φ 75mm | 1、吸气臂直径：75mm 进气口直径：≤110mm 2、关节：高密度聚丙稀材质，带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。臂关节使用5年以上不下垂。 3、关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4、关节松紧旋钮：高密度聚丙稀材质，外嵌不锈钢轴承。 5、关节密封圈：采用高密度聚丙稀材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化；可使用年限10年以上不变形。 6、吸气臂材质：铝氧化材料，表面氧化和防酸碱处理、抛光不易脱落，易清洗，吸气臂内壁要求做防艾油处理。 疗灸特点：可360°旋转、任意调节方向，吸气臂的旋转半径1.6m，易拆卸、重组及清洗，进风口配备艾灸过滤芯，关节符合空气动力学的设计，带旋转阻尼控制功能，关节在固定锁止后不会变形下垂等，调节灵活。 | 9套（一床一臂）
11 | 艾灸专用集气罩 |  | 1、要求：透明材质.热变形温度≥150℃ 2、厚度：4.0mm±0.3mm 3、透光率≥75% 4、规格：提供三种尺寸供选择，长方形620mm×420mm、420mm×320mm、圆形Φ400mm临床可任选其中一种。 | 31个
12 | 灸疗专用净化器 |  | 1、处理风量12000m³/h，外壳优质不锈钢，输出功率800-900W，三组680mm电场，净化效率≥95%，除味效率≥85%，外形尺寸长1160mm×宽700mm×高810mm，进出风口尺寸600mm×510mm，工作电压220V，运行噪音≤65dB支持高空/低空排放，过仪器检测，符合油烟排放标准. 2、处理风量6000m³/h，外壳优质不锈钢，输出功率220-500W，两组电场，净化效率≥95%，除味效率≥85%，外形尺寸长850mm×宽710mm×高690mm，进出风口尺寸500mm×500mm，工作电压220V，运行噪音≤65dB支持高空/低空排放，过仪器检测，符合油烟排放标准. 3、处理风量4000m³/h，外壳优质不锈钢，输出功率180-300W，一组电场电场，净化效率≥95%，除味效率≥85%，外形尺寸长460mm×宽595mm×高570mm，进出风口尺寸400mm×400mm，工作电压220V，运行噪音≤65dB支持高空/低空排放，过仪器检测，符合油烟排放标准. | 3套
13 | 防雨罩 | 适配风机 | 作用：保护风机不被雨水淋湿 | 2套
14 | 电动风量调节阀 | 可选φ110/160mm规格 | PP一体注塑阀体+硅胶密封阀叶，，适配同尺寸 PP风管；DC24V供电，额定电流≤0.1A，输出扭矩5-8N·m，全行程时间5-6秒；0°-90°无级调节，泄漏率≤1%，IP54防护等级；耐酸碱抗腐蚀，开关寿命≥10000次；支持红/黑电源+/-、黄正转、绿反转四线控制，可与触控风量调节面板联动，适配艾灸排烟系统。 | 31个
15 | 触控风量调节面板 |  | DC24V供电，工作电流≤100mA，待机功耗≤0.5W；蓝色LED数码管显示风阀角度（0°-90°，1°/步调节），带开机/风阀开大/关小/照明控制按键，支持角度闭环控制与断电记忆；适配DC24V电动风阀执行器（0~90°旋转），带卡死停机及过流保护；含DC24V电源输入、风阀正/反转控制、照明控制端子，适配艾灸排烟 | 31个
16 | 三通接头 | D110mm D160mm D200mm | 1、根据设计图纸定制或采购 2、材料：选用 PVC 或镀锌铁皮，厚度 1.2mm定制 3、作用：连接大小管道 | 1批（最终数量根据现场确定）
17 | 弯头 | Φ 200mm Φ160mm | 1、采购 UPVC 材料或定制 2、主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 1批（最终数量根据现场确定）
18 | 排式吊 卡 | 110mm | 1、采用国标的 3mm×3mm 或 5mm×5mm 的角铁（最终以图纸为准） 2、要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 3、作用： 吊风管 | 1批（最终数量根据现场确定）
19 | 线管 | Φ10mm | 1、采用 UPVC，厚度 1.0mm，大小Φ 10mm 或采用 PVC专用穿线管 2、作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全 | 1批（最终数量根据现场确定）
20 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒等 作用：施工过程中所需的必备配件 | 1批（最终数量根据现场确定）
21 | 软连接 头 | Φ200mm | 1、根据设计图纸设计制作 2、要求：①在日晒雨淋条件下使用 5 年以上不损坏、不变质 ②密封、密闭性要求做到 100%不漏风 3、作用：防止主风机和管道之间的声音传递 | 28 套
22 | 防振垫 | 300mm*300mm*300mm | 1、根据图纸制作 2、要求：厚度在 1.5cm 以上，硬度根据现场采购 3、作用：防止艾灸外风机和底座之间的振动 | 2套
23 | 外风机 底座 | 300mm*300mm*300mm | 1、根据图纸现场制作 2、要求：用混泥土浇注而成 3、作用：①艾灸排烟外风机的固定作用 ②保护其不受雨水的浸泡 | 2套
24 | 前置过滤器 | 适配于万向臂的吸气口 | 1、能有效的过滤艾灸烟气中的油烟等一些大型颗粒物质 2、能有效的保持排烟管内的管道清河，不至于影响排烟效果 3、要求方便拆卸和更换方便，重复滤芯清洗次数要达到 30 次以上 | 31个
25 | 阻抗式消声器 | Φ600mm*1000mm | 管道消声器（阻抗复合式），不锈钢外筒+微孔不锈钢板内筒，填充复合吸音棉； 降噪量15-30dB(A)，压力损失≤50Pa，适配≤15m/s气流； 支持圆形/方形规格定制，法兰对接式安装，可直接串接于通风管道，适配风机排烟系统，介质温度≤200℃，防火等级B1级。 | 2套
合计